ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : € 9.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας προτίθεται να προμηθευθεί για την Γεώτρηση Γ3 στην θέση «Κρασσάς» του Δήμου Μεσσαπίων – Διρφύων που υδροδότει την Δ.Ε. Νέας Αρτάκης, τα παρακάτω :

α.   Ενα (1) Αντλητικό Συγκρότημα 8 ιντσών, με τα πιο κάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Ισχύ τουλάχιστον P : 60KW, Παροχή Q : 60 m3/h , Μανομετρικό H : 165 m (περίπου)

Βαθμός απόδοσης n : άνω του 65%

Επίσης η καμπύλη λειτουργίας του Αντλητικού Συγκροτήματος, πρέπει να καλύπτει και το ευμενέστερο σημείο λειτουργίας : Q : 100 m3/h , H : 145 m.

- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

α.    ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

i) Κινητήρας

- Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να είναι ασύγχρονος τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέα , για τάση 400V / 50Hz . Κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ & VDE , υποβρύχιου τύπου και όλα τα εσωτερικά του μέρη υδατόβρεχτα , υδρολίπαντα και υδρόψυκτα.

- Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι αναπεριελίξιμος .

- Οι εσωτερικές συνδέσεις του κινητήρα θα είναι με ειδική ελαστική αδιάβροχη στεγανή ύλη.

- Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του κινητήρα θα γίνεται με θερμιστορ ΡΤ 100 που θα υπάρχει στα τυλίγματά του .

- Στο πάνω μέρος του να φέρει βαλβίδα πληρώσεως – εξαερισμού ειδικού τύπου ώστε να προστατεύει τον κινητήρα από εισδοχή άμμου.

- Ο στάτης του κινητήρα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 304. Ο άξονας του ρότορα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4462 , πλήρως ζυγοσταθμισμένος ενώ στις θέσεις τριβής των εδράσεων να έχει γίνει ειδική επεξεργασία της επιφάνειας τριβής δια πιέσεως (Rolling) . Ο πυρήνας του ρότορα φέρει ειδική αντισκουριακη επένδυση .

- Ο άξονας του κινητήρα στην έξοδο θα φέρει ειδική διάταξη λαβύρινθου ώστε να μην επιτρέπει την είσοδο άμμου και να την απομακρύνει η δε στεγανοποίηση θα επιτυγχάνεται με  ειδικού τύπου μηχανικού στυπιοθλίπτη.

- Τυχόν στεγανοποίηση με τσιμούχα δεν θα γίνεται αποδεκτή.

- Τα ακτινικά έδρανα του ρότορα να είναι από ειδικό γραφιτουχο υλικό , μεγάλης επιφάνειας εδρασης τα οποία να εξασφαλίζουν την σωστή ευθυγράμμιση του άξονα του ρότορα.

- Το ωστικό έδρανο να είναι ανοξείδωτο υπερβαρεως τύπου αξονικού φορτίου 80.000Ν με δίσκο αποπιριτιχο γραφίτη εξαιρετικής  σκληρότητας και τέλειας λείανσης με δυνατότητα διπλής φοράς περιστροφής.

- Στο κάτω μέρος του κινητήρα θα πρέπει να υπάρχει διάταξη αποσυμπίεσης και εξίσωσης των διαστολών του νερού από ειδικό ελαστικό .

- Ο κινητήρας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:

Τάση λειτουργίας 400 Volt   ,    2900   Rpm    Ισχύ (τουλάχιστον) : 60kW .

Συνδεσμολογία για είδος εκκίνησης DOL .Βαθμός απόδοσης άνω του 65%

cos φ 0,87 Εγκατάσταση κατακόρυφη Εξωτερική διάμετρο 8΄΄

ιι) Αντλία

- Υποβρύχια αντλία μικτής ροής

- Αναρρόφηση, κατάθλιψη και ενδιάμεσα χυτά : από χυτοσίδηρο                                                                   - Πτερωτή  : από ορείχαλκο

- Ασφαλισμένες στον άξονα : με σφήνες από ανοξείδωτο χάλυβα

- Δυνατότητα προσαρμογής στο σημείο λειτουργίας με τορνίρισμα

- Εναλλάξιμα δακτυλίδια φθοράς πτερωτής :από ανοξείδωτο χάλυβα (προαιρετικά)

- Σταθερά εναλλάξιμα δακτυλίδια, από υλικά με αντοχή στην φθορά

- Άξονας : από ανοξείδωτο χάλυβα

- Εναλλάξιμα δακτυλίδια προστασίας άξονα: από ανοξείδωτο χάλυβα

- Ακτινικά κουζινέτα : πλήρως υδρολίπαντα από το αντλούμενο υγρό, από ελαστικό υλικό

- Κόμπλερ  : από NiAlBr

- Περικόχλια, μπουλόνια  : από ανοξείδωτο χάλυβα

- Σίτα : από ανοξείδωτο χάλυβα

- Προφυλακτήρας καλωδίου : από ανοξείδωτο χάλυβα

- Βαλβίδα αντεπιστροφής : με σπείρωμα (G4 ή G5 ή G6)

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η τεχνική προσφορά κάθε συμμετέχοντος θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της μελέτης και να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής :

3.1. Πλήρη τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου αντλητικού συγκροτήματος.

3.2. Καμπύλες απόδοσης της αντλίας (μανομετρικό, ισχύς στον άξονα, θετικό ύψος αναρρόφησης και βαθμός απόδοσης  σε συνάρτηση με την παροχή) .

3.3. Τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου κατασκευής .

3.4. Δήλωση του προμηθευτή στη οποία να αναφέρεται η χώρα παραγωγής της αντλίας και του κινητήρα.

3.5. Στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα) για τον επίσημο αντιπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα.

3.6.  Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.

3.7. Πιστοποιητικά CE.

3.8. Πιστοποιητικό καταλληλότητας της αντλίας για πόσιμο νερό από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε. (π.χ.  DVGW, Drinking Water Inspectorate for use in Public Water Supply).

3.9. Υπεύθυνη δήλωση του αντιπροσώπου ότι εγγυάται την δεκαετή τουλάχιστον επάρκεια ανταλλακτικών.

3.10. Εγγύηση του αντλητικού συγκροτήματος. Ως ελάχιστος αποδεκτός χρόνος εγγύησης ορίζεται δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος.

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ |
| ΜΗΧ/ΓΟΣ – ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΗΛ/ΓΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ | ΠΟΛ/ΚΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ |